СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования - Калининское

сельское поселение

Ухоловского муниципального района

Рязанской области

на период до 2025 года

Рязань, 2014 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ СХЕМЫ.	2

1.	Введение.	5

2.	Общие положения. Описание поселения.	10

3.	Система и структура водоснабжения поселения. Технико–экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.	14

3.1.	Описание технологических зон водоснабжения.	14

3.2.	Описание централизованных систем водоснабжения.	15

3.3.	Описание нецентрализованных систем водоснабжения.	20

4.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	21

5.	Баланс водоснабжения и потребления.	23

5.1.	Общий, территориальный и структурный баланс потребления воды.	23

5.2.	Анализ систем учета, нормативы и тарифы.	30

5.3.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.	31

5.4.	Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений.	32

6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения.	37

6.1.	Водопроводные сооружения и площадки для их размещения.	37

6.2.	Рекомендации по развитию системы водоснабжения, увеличению  надёжности ее работы.	40

7.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов  централизованных систем водоснабжения.	41

8.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	43

9.	Целевые показатели развития системы водоснабжения.	48

10.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,  уполномоченных на их эксплуатацию.	50

11.	Водоотведение.	51

11.1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения.	51

11.2.	Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения.	51

12.	Приложения.	53

12.1.	Условные обозначения схем  водоснабжения	53

12.2.	Схема водоснабжения п. Калинин.	54

12.3.	Схема водоснабжения с. Александровка.	55

12.4.	Схема водоснабжения с. Дегтяные - Борки.	56

12.5.	Схема водоснабжения с. Мостье.	57

12.6.	Схема водоснабжения п. Красный.	58

12.7.	Схема водоснабжения д. Поляки, Поляковские Выселки.	59

12.8.	Схема водоснабжения с.Зорино.	60

12.9.	Схема водоснабжения д. Красная Слобода.	61

12.10.	Схема водоснабжения д. Курбатовка.	62

ПАСПОРТ СХЕМЫ.

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения Калининское сельского поселения Ухоловского муниципального района Рязанской областина период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципальногообразования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области |
| Основные разработчики | ОАО «Рязанский центр энергоэффективности» |
| Организация, осуществляющая организационно-техническое сопровождение | Администрация муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области |
| Основные цели | Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2025года; Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; Повышение качества питьевой воды; Обеспечение надёжного водоотведения согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду. |
| Способы достижения | Реконструкция существующих водозаборных узлов; Строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; Установка приборов учета; Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Сроки и этапы реализации | Первый этап: 2014-2019 годы. - прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой; - реконструкция существующих ВЗУ; - приведение территорий зон санитарной охраны в соответствие с санитарными нормами. Второй этап: 2020-2025годы. - поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей; - прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой; |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 64 014,00 тыс. руб., в том числе: - 64 014,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; - тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. Источники финансирования: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники, в т.ч.: - инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса; - надбавки к ценам (тарифам) организаций коммунального комплекса; - плата за подключение к сетям организаций коммунального комплекса; - иные источники. |
| Ожидаемые результаты | Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. Улучшение экологической ситуации. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией -Калининское сельского поселения Ухоловского муниципального района Рязанской области. |

- Введение.

Схема водоснабжения и водоотведения Калининского сельского поселения Ухоловского муниципального района Рязанской области на период до 2025 года (далее Схема) разработана на основании (с использованием):

- Генерального плана Калининского сельского поселения Ухоловского муниципального района Рязанской области, утвержденного решением Совета  депутатов муниципального образования – Калининское  сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области от 12.12.2013 № 4/1;

- Муниципальной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области на 2011 - 2015 гг.",  утвержденной  постановлением администрации муниципального образования -  Калининское  сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области от 12.01.2012 № 1/а;

- Муниципальной программы «Модернизация жилищно – коммунального хозяйства Калининского сельского поселения Ухоловского муниципального района на 2014 – 2016 гг.»,  утвержденной постановлением администрации муниципального образования – Калининское  сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области от 08.10.2013 № 24в;

- Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования - Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области  на 2011 г.», утвержденной  постановлением  администрации муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области от 14.01.2011 № 1.

В соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и мероприятия, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Целью разработки Схемы является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

- Основные понятия и терминология:

- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа) - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- качество и безопасность воды - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- коммерческий учет воды и сточных вод - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- организация, осуществляющая горячее водоснабжение - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

- питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

- производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа) - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

- состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

- сточные воды централизованной системы водоотведения - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

- техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

- централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Системы водоснабжения могут классифицироваться по ряду основных признаков.

По назначению различают системы водоснабжения (водопроводы) населенных мест (городов, поселков); системы производственного водоснабжения (производственные водопроводы), которые, в свою очередь, различают по отраслям промышленности (водопроводы тепловых электростанций, водопроводы металлургических заводов и т. д.); системы сельскохозяйственного водоснабжения.

При обслуживании одной системой водоснабжения ряда объектов устраивают, как было сказано, групповые или районные системы водоснабжения.

В пределах одного объекта в соответствии с объединением различных функций устраивают водопроводы хозяйственно-питьевые, хозяйственно-противопожарные и хозяйственно-производственные.

По характеру используемых природных источников различают водопроводы, получающие воду из поверхностных источников (речные, озерные и т.д.); водопроводы, основанные на подземных водах (артезианские, родниковые и т.п.); водопроводы смешанного питания - при использовании источников различных видов.

По способу подачи воды различают водопроводы самотечные (гравитационные),  водопроводы с механической подачей воды (с помощью насосов), а также зонные водопроводы, где вода подается в отдельные районы отдельными насосными станциями.

Кроме того, в соответствии со сказанным выше системы производственного водоснабжения можно различать по способу (кратности) использования воды: системы прямоточного водоснабжения (с однократным использованием воды); системы оборотного водоснабжения; системы с повторным использованием воды.

- Общие положения. Описание поселения.

Муниципальное образование - Калининское сельское поселение является самостоятельным муниципальным образованием в составе Ухоловского муниципального района.

Границы территории муниципального образования – Калининское сельское поселение установлены законом Рязанской области "О наделении муниципального образования – Ухоловский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав" от 07.10.2004 года № 99 – ОЗ.

Устав муниципального образования - Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области принят Решением Совета депутатов муниципального образования - Калининское сельское поселение   от 22.02.2013 года  № 43/1, зарегистрирован Управлением министерства юстиции РФ по Рязанской области 29 апреля  2013  года за  №  RU 625223022013001.

Новая редакция Устава муниципального образования – Калининское сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области от 07.05.2014 года № 7/1, зарегистрирована в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области 09.06.2014 года за № RU 625223022014001.

Калининское сельское поселение расположено на востокеУхоловского района Рязанской области. На севере граничит с Сапожковским городским поселением Сапожковского  муниципального района, на северо-западе Калининское сельское поселение граничит с Ольховским сельским поселением, на западе  сУхоловским городским поселением Ухоловского муниципального райна, на юге с Смолеевским сельским поселением и Коноплинским сельским поселением. С востока поселение граничит с Желобовским сельским поселением Сараевского муниципального района. Площадь поселения составляет 236,76 кв. км.

Сельское поселение  располагается в средней полосе Европейской части России, на юго-востоке Рязанской области.

Рельеф территории поселения равнинный, поверхность чередуется вытянутыми повышениями рельефа и с понижениями в речных долинах.

Из полезных ископаемых в поселении встречается торф, а также имеются запасы песка и глины.

Климат территории характеризуется как умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Для  зимнего периода характерны оттепели, повторяющиеся почти ежегодно. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября (ранние – в конце августа), последние – в начале мая (поздние – в начале-середине июня). Продолжительность безморозного периода в среднем 135-155 дней, среднегодовое количество осадков – 700 мм. Число дней со снежным покровом – около 135, толщина снежного покрова – от 20 до 35 см. средняя температура июля + 20 О С, января – 13,5О С. В летние месяцы в поселение проникают с юга и юго-востока массы континентального тропического воздуха, повышающие температуру воздуха до 40 О С и понижающие влажность.

Леса расположены близ деревни Красная Слобода,  деревни Поляки, произрастающие вдоль поселка Красный. Здесь встречаются хвойные и лиственные деревья- сосна, ель, береза, дуб, липа, клен.

Растительный покров поселения характеризуется значительной пестротой и богатым видовым разнообразием, что создает условия для его рекреационного и хозяйственного использования.

Водные ресурсы определяют реки, болота, подземные воды, а также искусственные водоемы – пруды.Крупных рек в поселении нет. На территории находятся реки Пожва, Мостья.  Хозяйственного значения реки не имеют, а является местом водопоя для животных.

Весеннее половодье начинается в конце марта – начале апреля и завершается в середине мая – начале июня (продолжительность в среднем 30-50 дней). Высота подъема уровней весеннего половодья над меженью – 1-3 м. В середине-конце апреля наблюдаются наивысшие уровни подъема воды.

Почвы поселения, в основном, выщелочный чернозем толщиной 30-50 см. Почвенные условия в целом благоприятны для сельскохозяйственного производства.

В ветровом режиме преобладают слабые ветры с переходом к умеренным. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3 м/с. Максимальные скорости характерны для зимнего периода (4,9 – 5,1 м/с), минимальные для летнего (3,2-3,6 м/с), что связано с особенностями циркуляции воздушных масс.

Лимитирующие факторы: проявление поздних весенних и ранних зимних заморозков, обилие снега, снежные заносы и др. Соотношение тепла и влаги в течение года достаточно для развития сельского хозяйства.

На территории распространены современный и среднечетвертичный аллювиальные вводно-ледниковые водоносные горизонты. Глубина залегания уровня грунтовых вод на всей территории – более 3 метров. На высоких водоразделах – более 15 метров. Пьезометрический уровень напорных вод, в пределах водоразделов устанавливается на 20-35 метров ниже зеркала грунтовых вод. Территория по ряду признаков относится к интенсивно дренированной зоне.

По химическому составу воды района относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группе.

По обеспеченности подземными водами поселение  характеризуется, как надежно обеспеченное.

Численность населения муниципального образования на 1 января 2014 года составляла 1372 человек. Административный центр поселения – поселок Калинин.

В состав муниципального образования входят 11 населенных пунктов:

| п. Калинин | - | 357 | человек |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Александровка | - | 327 | человек |
| с. Дегтяные - Борки | - | 301 | человек |
| с. Мостье | - | 180 | человек |
| п. Красный | - | 121 | человек |
| д. Поляки | - | 31 | человек |
| д. Курбатовка | - | 25 | человек |
| д. Красная Слобода | - | 13 | человек |
| д. Поляковские Выселки | - | 9 | человек |
| с. Зорино | - | 8 | человек |
| п. Зароща | - |  | человек |

На территории поселения промышленных и строительных организаций нет, действует одно сельскохозяйственное предприятие (СПК «Заря») и три крестьянско-фермерских хозяйств. В поселении зарегистрированы четыре  индивидуальных  предпринимателя,  занимающийся торговой деятельностью ИП  «Кондрашков В. В.», ИП «Макаров В. А.», ИП «Руднев Ю. И.», ИП «Королева», действует 4 магазина ( два с. Дегтяные - Борки, один с. Александровка,   один п. Калинин).

В поселении работает три стационарных отделений почтовой связи (п. Калинин, с. Дегтяные - Борки, с. Александровка). Основными услугами, предоставляемые  отделениями почтовой связи являются: доставка газет журналов, доставка пенсий и оплата коммунальных платежей.

На территории поселения расположены два сельских дома культуры (п. Калинин, с. Дегтяные - Борки), две библиотеки (п. Калинин, с. Дегтяные - Борки). Здравоохранение представлено  фельшердско-акушерскими пунктами (п. Калинин, с. Дегтяные – Борки). В поселении имеются две школы (п. Калинин, с. Александровка) и один детский сад (с. Александровка).

В настоящее время не осуществляется снабжение населенных пунктов водой специализированной организацией, в стадии оформления передача в собственность муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район Рязанской области  администрацией Калининского сельского поселения всех  систем водоснабжения и в дальнейшем заключение  договора  с специализированной организацией.   Состояние жилищно-коммунального хозяйства поселения согласно  Паспорта  поселения представлено в таблице 1.

Таблица 1.

| Жилищно-коммунальное хозяйство | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 28,8 |
| в том числе: |  |  |
| муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,2 |
| ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,8 |
| жилищный фонд, находящийся в личной собственности граждан | тыс. м2 | 25,8 |
| Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии, всего | тыс. м2 |  |
| Число домовладений (квартир) | единиц | 523 |
| Водоснабжение |  |  |
| Мощность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,2 |
| Протяженность уличной водопроводной сети | км | 31,1 |
| Канализация |  |  |
| Мощность очистных сооружений | тыс. м3/сут. | нет |
| Протяженность канализационных сетей | км | нет |
| Теплоснабжение |  |  |
| Мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | нет* |
| Протяженность тепловых сетей | км | нет* |
| Газоснабжение |  |  |
| Протяженность газовых сетей | км | 26 |
| Число газифицированных жилых домов (квартир), всего: | единиц | 376 |
| в том числе: |  |  |
| сетевым газом | единиц | 229 |
| сжиженным газом | единиц | 147 |

*- для систем централизованного теплоснабжения

- Система и структура водоснабжения поселения. Технико–экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

  - Описание технологических зон водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения населенных пунктов поселения являются артезианские воды.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано:

- от централизованной системы, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;

- от общих нецентрализованных источников  (шахтные колодцы);

- от индивидуальных источников воды (скважины и колодцы на участках);

- вода из открытых водоемов (на полив);

- реализация бутилированной  воды  через торговлю.

Существующая система водоснабжения поселения развита неравномерно. На территории поселения имеются зоны централизованного и нецентрализованного холодного водоснабжения. Зон централизованного горячего водоснабжения на территории поселения нет.

Централизованное водоснабжение поселения состоит из восьми зон:

- система п. Калинин с ВЗУ и водопроводной сетью;

- система с. Александровка с  ВЗУ и водопроводной сетью;

- система с. Дегтяные - Борки с ВЗУ и водопроводной сетью;

- система с. Мостье с ВЗУ и водопроводной сетью;

- система п. Красный с  ВЗУ и водопроводной сетью;

- система с. Поляки с  ВЗУ и водопроводной сетью;

- система д. Красная Слобода с  ВЗУ и водопроводной сетью;

- система с. Зорино с  ВЗУ и водопроводной сетью;

Уровень обеспеченности водопроводной сетью населенных пунктов поселения на этапе разработки Схемы приведен в таблице 2.

Таблица 2.

| Населенный пункт | Общее количество домовладений (квартир) на территории поселения | Количество домовладений (квартир) находящихся в зоне централизованного водоснабжения | Количество домовладений (квартир) подключенных к водопроводной сети |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Калинин | 536 | 134 | 127 |
| с. Александровка |  | 116 | 68 |
| с. Дегтяные - Борки |  | 96 | 73 |
| с. Мостье |  | 60 | 39 |
| п. Красный |  | 63 | 44 |
| д. Поляки |  | 26 | 13 |
| д. Красная Слобода |  | 16 | 12 |
| с. Зорино |  | 8 | 8 |
| Итого: |  | 519 | 384 |

Централизованной системой холодного водоснабжения обеспечено 96,8 % жилого фонда поселения. Из числа домохозяйств, находящихся в зоне централизованного водоснабжения,  74 % имеют вводы в дома.

К зонам нецентрализованного хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения относятся следующие населенные пункты: д. Курбатовка, д. Поляковские Выселки, п. Зароща. Отбор воды в этих населенных пунктах осуществляется из  шахтных колодцев общего пользования и собственных артезианских скважин/ колодцев.

Отбор воды в населенных пунктах имеющих централизованное водоснабжение так же частично производится из имеющихся в этих пунктах шахтных колодцев.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, а также сельскохозяйственного производства и животноводства в основном используются подземные воды.

  - Описание централизованных систем водоснабжения.

Скважины водозаборов пробурены в 1956-1992 годах. Используются воды  Бобриковско – тульского и Мелового  водоносных горизонтов. Утвержденный запас составляет 2800 м3/сут., общий дебит существующих артезианских скважин около 2250 м3/сут.

По степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория поселения обеспечена полностью.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория приурочена 
к Сурско - Хопёрскому артезианскому бассейну, подземные воды которого используются для централизованного водоснабжения населенных пунктов в данном регионе.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м³/сут. | Глубина, м | ЗСО 1 пояса, наличие и благоустройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВЗУ с. Калинин | артезианская скважина, водонапорная башня | 1967 | 480 | 133 | Нет |
| 2 | ВЗУс. Александровка | артезианская скважина, водонапорная башня | 1986 | 220 | 90 | да |
| 3 | ВЗУ с. Дегтяные - Борки | артезианская скважина, водонапорная башня | 1987 | 168 | 133 | Нет |
| 4 | ВЗУ с. Мостье | артезианская скважина, водонапорная башня | 1962 | 432 | 142 | Нет |
| 5 | ВЗУ п. Красный | артезианская скважина, водонапорная башня | 1962 | 143 | 147 | Нет |
| 6 | ВЗУ д. Поляки | артезианская скважина, водонапорная башня | 1977 | 475 | 150 | нет |
| 7 | ВЗУ д. Красная Слобода | артезианская скважина, водонапорная башня | 1963 | 190 | 133 | Нет |
| 8 | ВЗУ с. Зорино | артезианская скважина, водонапорная башня | 1956 | 144 | 135,5 | Нет |
|  | Всего |  |  | 2252 |  |  |

Скважины не обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны  частично оборудованы ограждением и не имеют других элементов благоустройства и озеленения.Эксплуатация зон санитарной охраны должна проводиться  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Все артезианские скважины являются собственностью поселения.  В настоящее время в стадии оформления передача в собственность муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район Рязанской области  администрацией Калининского сельского поселения всех систем водоснабжения  и в дальнейшем заключение  договора  с специализированной организацией.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды.

На артезианских скважинах установлены погружные насосы, оснащенные счетчиком электрической энергии. Частотно-регулируемые привода (ЧРП) установлены на  ВЗУ п. Красный  в  2010 году, ВЗУ с. Александровка в 2011 году, ВЗУ с. Дегтяные - Борки в 2011 году в рамках  муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2014-2020 гг.».  Учет поднятой или отпущенной воды не ведется.

На всех ВЗУ имеются водонапорные башни с резервуаром.  Систем очистки или обезжелезивания воды нет.

Характеристика насосного и вспомогательного оборудования водозаборных узлов представлена в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование и его местоположение | Количество резервуаров | Объем резервуаров, м3 | Марка насоса | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Наличие ЧРП (год установки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВЗУ с. Калинин | 1 | 15 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | нет |
| ВЗУс. Александровка | 1 | 15 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | да (2011) |
| ВЗУ с. Дегтяные - Борки | 1 | 15 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | да (2011) |
| ВЗУ с. Мостье | 1 | 15 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | нет |
| ВЗУ п. Красный | 1 | 15 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | да (2010) |
| ВЗУ д. Поляки | 1 | 15 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | нет |
| ВЗУ д. Красная Слобода | 1 | 15 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | нет |
| ВЗУ с. Зорино | 1 | 15 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | нет |

Все водозаборные сооружения были построены  45 лет назад и более. Капитальных ремонтов и реконструкций (кроме замены насосов и установки ЧРП)  до 2013 года на них не проводилось, поэтому состояние водозаборных сооружений в основном не удовлетворительное.

В свете этого водозаборные сооружения поселения подлежат капитальному ремонту и реконструкции, с  установкой, не применявшихся ранее, узлов и систем:

- ВЗУ с. Калинин требуется реконструкция  водонапорной башни, замена существующего насосного  оборудования, установка ЧРП,  узла учета воды, систем очистки воды;

- ВЗУ с. Александровка требуется реконструкция  водонапорной башни,  установка узла учета воды, систем очистки воды;

- ВЗУ с. Дегтяные - Борки требуется реконструкция  водонапорной башни,  установка  узла учета воды, систем очистки воды;

- ВЗУ с. Мостье требуется реконструкция  водонапорной башни,  замена существующего насосного  оборудования, установка ЧРП, узла учета воды, систем очистки воды;

- ВЗУ п. Красный  требуется реконструкция  водонапорной башни, установка, узла учета воды, систем очистки воды;

- ВЗУ д. Поляки требуется реконструкция  водонапорной башни,  замена существующего насосного  оборудования, установка ЧРП, узла учета воды, систем очистки воды;

- ВЗУ д. Красная Слобода требуется реконструкция  водонапорной башни,  замена существующего насосного  оборудования, установка ЧРП, узла учета воды, систем очистки воды;

- ВЗУ с. Зоринотребуется реконструкция  водонапорной башни,  замена существующего насосного  оборудования, установка ЧРП, узла учета воды, систем очистки воды;

Водопроводные сети проложены почти по всей площади населенных пунктов входящих в зоны централизованного водоснабжения   обеспечивая водой основное количество домохозяйств. Вводы в дома имеют более 74 % домохозяйств, из числа расположенных в зоне централизованного водоснабжения. В водопроводных сетях применены асбестоцементные и ПНД трубы.  Диаметр магистрального водопровода от 110до 150 мм.

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 5.

Таблица 5.

| Местоположение | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Глубина закладки, м | Количество водоразборных колонок, штук | Количество вводов в дома (здания), штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ с. Калинин | 7800 | 110 - 150 | полиэтиленовые, асбестоцементные | 2,0 | 1 | 127 |
| ВЗУс. Александровка | 3000 | 110 | полиэтиленовые | 2,0 | 16 | 68 |
| ВЗУ с. Дегтяные - Борки | 4500 | 110 - 150 | полиэтиленовые | 2,0 | 5 | 73 |
| ВЗУ с. Мостье | 4000 | 110 | полиэтиленовые, асбестоцементные | 2,0 | 4 | 39 |
| ВЗУ п. Красный | 5400 | 110 | полиэтиленовые, асбестоцементные | 2,0 | 10 | 44 |
| ВЗУ д. Поляки | 2400 | 110 | полиэтиленовые | 2,0 | 3 | 13 |
| ВЗУ д. Красная Слобода | 2000 | 110 | полиэтиленовые, асбестоцементные | 2,0 |  | 12 |
| ВЗУ с. Зорино | 2000 | 110 | полиэтиленовые, асбестоцементные | 2,0 | 2 | 8 |

За последние три года,при среднем количестве аварий более 15 в год, не было произведено  плановых ремонтов водопроводных сетей. Осуществлялись только аварийные ремонты, с заменой труб в пределах 10-60 метров или установкой хомутов.

Водопроводная система поселения требует  реконструкции с частичной заменой труб магистрального водопровода.

  - Описание нецентрализованных систем водоснабжения.

В трех населенных пунктах поселения, не имеющих централизованного холодного водоснабжения, отбор  воды осуществляется из  шахтных колодцев общего пользования и собственных артезианских скважин/ колодцев. В  населенных пунктах имеющих централизованное холодное водоснабжение отбор воды осуществляетсячастично из шахтных колодцев на время аварийного прекращения подачи воды.

Характеристика колодезного хозяйства представлена в таблице 6.

Таблица 6.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Количество жителей | Количество колодцев | Глубина колодца, м | Диаметр колодца, м | Действующие | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Калинин | 357 | 1 | 22 | 1 | 1 | ж/б |
| 2 | с. Александровка | 327 |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Дегтяные - Борки | 301 | 1 | 10,3 | 1 | 1 | ж/б |
| 4 | с. Мостье | 180 | 1 | 8,1 | 1 | 1 | ж/б |
| 5 | п. Красный | 121 | 2 | 10,8 | 1 | 2 | ж/б |
| 6 | д. Поляки | 31 |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Красная Слобода | 13 |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Зорино | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Курбатовка | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Поляковские Выселки | 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Зароща | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1372 | 5 |  |  |  |  |

Техническое состояние колодезного хозяйства в целом  удовлетворительное. Лабораторные анализы воды в последние двадцать лет не проводились. Согласно требованию СанПиН 2.1.4. 1175-02  раздел 5, шахтные колодцы не удовлетворяющие требованиям должны быть ликвидированы.

По мнению разработчика, согласованному с администрацией поселения, необходимо строительство 6 шахтных колодцев для обеспечения аварийного запаса,  а по остальным принять решения после получения лабораторных анализов воды.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие централизованных систем водоснабжения непосредственно зависит от роста количества потребителей воды, объемов жилищного строительства, строительства объектов социального назначения.

Основными принципами развития жилищного строительства натерритории поселения являются:

- освоение территорий всуществующей жилой застройки населенных пунктов;

- реконструкция существующего жилого фонда со сносом ветхогофонда;

- осуществление нового комплексного жилищного строительства впроектируемых границах населенных пунктов (с учетом планировочныхограничений), предусматривающее полное обеспечение территорииобъектами инженерного обеспечения, транспортного обслуживания;услугами культурно-бытового обслуживания;

- применение в строительстве современных типовых и индивидуальныхпроектов;

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий, направления развития централизованныхсистем водоснабжения должны учитывать:

- Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения.

- строительство новых водозаборных узлов, в составе которых имелисьбы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосныестанции второго подъема;

- при проектировании и строительстве новых сетей использование принципов кольцевания водопровода, объединение сети различных ВЗУнаселенных пунктов.

- Повышение показателей качества воды.

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения,сооружений и сетей;

- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскимискважинами и после установок обезжелезивания;

- строительство, реконструкция и своевременный ремонт сооружений водоподготовки;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке системводоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки,сетей);

- строительство станций обезжелезивания в составе новых ВЗУ;

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетейиспользование трубопроводов из современных материалов не склонных коррозии.

- Увеличение охвата территорий сетями централизованноговодоснабжения

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройкине имеющей централизованного водоснабжения;

- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территориисуществующей застройки;

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорийпредназначенных для объектов капитального строительства.

- Повышение эффективности использования ресурсов.

- установка приборов учета воды на скважинах, установкахобезжелезивания, насосных станциях 2-го подъема, у потребителей;

- контроль объемов отпуска и потребления воды;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматурыисключающих потери воды из системы.

- Баланс водоснабжения и потребления.

  - Общий, территориальный и структурный баланс потребления воды.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям из действующих артезианских скважин составляет 139,97  м³/сутки, с учетом сезонного населения (летний период) – 148,37 м³/сутки.  Системой централизованного водоснабжения охвачено 96,8 % жилой застройки поселения.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды.

Потребителями воды в поселении являются население и юридические лица. На сегодняшний день юридические лица представлены только бюджетными учреждениями. Единственный хозяйствующий субъект СПК «Заря», эксплуатируя ВЗУ с. Дегтяные – Борки, которая принадлежит администрации поселения, одновременно является потребителем и обеспечивает водоснабжение с. Дегтяные - Борки.

Сведения о расходе воды на территории поселения за 2013год представлены в таблице 7.

Таблица 7.

| № п/п | Наименование потребителей | Добыча (подъем) воды, тыс. м3/год | Потери воды, | Потребление воды, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. м3/год. | тыс. м3/год |
| 1. | Население | 56,199 | 4,837 | 48,37 |
| 1.1 | п. Калинин |  | 1,284 | 12,84 |
| 1.2 | с. Александровка |  | 1,176 | 11,76 |
| 1.3 | с. Дегтяные - Борки |  | 1,083 | 10,83 |
| 1.4 | с. Мостье |  | 0,648 | 6,48 |
| 1.5 | п. Красный |  | 0,518 | 5,18 |
| 1.6 | д. Поляки |  | 0,076 | 0,76 |
| 1.7 | д. Красная Слобода |  | 0,032 | 0,32 |
| 1.8 | с. Зорино |  | 0,02 | 0,2 |
| 2. | Юридические лица |  | 0,272 | 2,72 |
| 2.1 | Здание администрации с. Калинин |  | 0,0003 | 0,003 |
| 2.2 | СДК п. Калинин |  | 0,0024 | 0,024 |
| 2.3 | СДК с. Дегтяные - Борки |  | 0,0024 | 0,024 |
| 2.4 | Почта п. Калинин |  | 0,0001 | 0,001 |
| 2.5 | Почта с. Дегтяные - Борки |  | 0,0001 | 0,001 |
| 2.6 | Почта с. Александровка |  | 0,0001 | 0,001 |
| 2.7 | Школа п. Калинин |  | 0,028 | 0,28 |
| 2.8 | Школа с. Александровка |  | 0,02 | 0,2 |
| 2.9 | Детский сад с. Александровка |  | 0,018 | 0,18 |
| 2.10 | ФАП п. Калинин |  | 0,004 | 0,04 |
| 2.11 | ФАП с. Дегтяные - Борки |  | 0,004 | 0,04 |
| 2.12 | Библиотека п. Калинин |  | 0,0001 | 0,001 |
| 2.13 | Библиотека с. Дегтяные - Борки |  | 0,0001 | 0,001 |
| 2.14 | СПК «Заря» |  | 0,192 | 1,92 |
| 2.15 | Магазин ИП «Кондрашков В. В..» с. Дегтяные - Борки |  | 0,0001 | 0,001 |
| 2.16 | Магазин ИП «Макаров В. А.» с. Дегтяные - Борки |  | 0,0001 | 0,001 |
| 2.17 | Магазин ИП «Руднев Ю. И.» п. Калинин |  | 0,0001 | 0,001 |
| 2.18 | Магазин ИП «Королева» с. Александровка |  | 0,0001 | 0,001 |
|  | Итого |  | 5,109 | 51,09 |

Потребление воды в поселении в 2013 году составило 51,09  тыс. м3/год.Нормативные потери не  рассчитаны в виду отсутствия специализированной организации  обслуживающей системы водоснабжения поселения, но учитываются при расчетах водопотребления в размере – 10,0 %.

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Для существующей системы водоснабжения определены требуемые (нормативные) расходы воды для различных потребителей. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависят от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Для расчета водопотребления поселения согласно СП 31.13330.2012«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»использованы следующие нормы:

- 160÷230 л/сут.  на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, ванными и местными водонагревателями.

- 125÷160 л/сут.  на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 30÷60 л/сут. на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в районах застройки с водопользованием из водоразборных колонок;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10÷20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Суточный коэффициент неравномерности 1,2÷1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Используется для расчета максимального суточного водопотребления.

Существенную роль в водопотреблении в летний период играют сезонные жители (дачники), но так как в большинстве своем дачные домохозяйства имеют индивидуальные скважины или колодцы, то водопроводная вода ими используется только для полива.

Расчетно-нормативные данные о существующем водопотреблении приведены в таблице 8.

Таблица 8.

| Населенный пункт | Направление расхода | Единица измерения | Количество | Среднесуточная норма л/чел. | Потребление, м³/сут. | Потребление, м³/год. | Потребление (макс.), м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Калинин | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории А | чел | 356 | 125 | 44,50 | 16242,50 | 53,40 |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории Б | чел | 1 | 50 | 0,05 | 18,25 | 0,06 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 1,78 | 649,70 | 2,14 |
|  | Пoлив | чел | 369 | 50 | 18,45 | 2214,00 | 22,14 |
|  | Итого (централизованное водоснабжение): |  | 0 |  | 64,78 | 19124,45 | 77,74 |
| с. Александровка | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории А | чел | 227 | 125 | 28,38 | 10356,88 | 34,05 |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории Б | чел | 100 | 50 | 5,00 | 1825,00 | 6,00 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 1,14 | 414,28 | 1,36 |
|  | Пoлив | чел | 349 | 50 | 17,45 | 2094,00 | 20,94 |
|  | Итого (централизованное водоснабжение): |  | 0 |  | 51,96 | 14690,15 | 62,35 |
| с. Дегтяные - Борки | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории А | чел | 215 | 125 | 26,88 | 9809,38 | 32,25 |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории Б | чел | 86 | 50 | 4,30 | 1569,50 | 5,16 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 1,08 | 392,38 | 1,29 |
|  | Пoлив | чел | 324 | 50 | 16,20 | 1944,00 | 19,44 |
|  | Итого (централизованное водоснабжение): |  | 0 |  | 48,45 | 13715,25 | 58,14 |
| с. Мостье | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории А | чел | 145 | 125 | 18,13 | 6615,63 | 21,75 |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории Б | чел | 35 | 50 | 1,75 | 638,75 | 2,10 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 0,80 | 290,18 | 0,95 |
|  | Пoлив | чел | 182 | 50 | 9,10 | 1092,00 | 10,92 |
|  | Итого (централизованное водоснабжение): |  | 0 |  | 29,77 | 8636,55 | 35,72 |
| п. Красный | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории А | чел | 114 | 125 | 14,25 | 5201,25 | 17,10 |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории Б | чел | 7 | 50 | 0,35 | 127,75 | 0,42 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 0,57 | 208,05 | 0,68 |
|  | Пoлив | чел | 139 | 50 | 6,95 | 834,00 | 8,34 |
|  | Итого (централизованное водоснабжение): |  | 0 |  | 22,12 | 6371,05 | 26,54 |
| д. Поляки | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории А | чел | 26 | 125 | 3,25 | 1186,25 | 3,90 |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории Б | чел | 5 | 50 | 0,25 | 91,25 | 0,30 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 0,13 | 47,45 | 0,16 |
|  | Пoлив | чел | 33 | 50 | 1,65 | 198,00 | 1,98 |
|  | Итого (централизованное водоснабжение): |  | 0 |  | 5,28 | 1522,95 | 6,34 |
| д. Красная Слобода | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории А | чел | 13 | 125 | 1,63 | 593,13 | 1,95 |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории Б | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 0,07 | 23,73 | 0,08 |
|  | Пoлив | чел | 13 | 50 | 0,65 | 78,00 | 0,78 |
|  | Итого (централизованное водоснабжение): |  | 0 |  | 2,34 | 694,85 | 2,81 |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории А | чел | 8 | 125 | 1,00 | 365,00 | 1,20 |
| с. Зорино | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории Б | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 0,04 | 14,60 | 0,05 |
|  | Пoлив | чел | 13 | 50 | 0,65 | 78,00 | 0,78 |
|  | Итого (централизованное водоснабжение): |  | 0 |  | 1,69 | 457,60 | 2,03 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| д. Курбатовка | Хозяйственно-питьевые нужды | чел | 25 | 50 | 1,25 | 456,25 | 1,50 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 0,05 | 18,25 | 0,06 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | 1,70 | 204,00 | 2,04 |
|  | Итого: |  | 0 |  | 3,00 | 678,50 | 3,60 |
| д. Поляковские Выселки | Хозяйственно-питьевые нужды | чел | 9 | 50 | 0,45 | 164,25 | 0,54 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 0,02 | 6,57 | 0,02 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,45 | 54,00 | 0,54 |
|  | Итого: |  | 0 |  | 0,92 | 224,82 | 1,10 |
| п. Зароща | Хозяйственно-питьевые нужды | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Неучтённые расходы | % | 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Потребители категории А– жители домохозяйств имеющих внутренний водопровод, сантехнику, систему отопления.

Потребители категории В – жители домов пользующиеся центральным водоснабжением через водоразборные колонки, а также имеющие приборы учета воды.

Количество расчётных дней в году: 365 - для населения; 120 - для полива (частота полива 1раз в 2 дня). СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

  - Анализ систем учета, нормативы и тарифы.

В водоснабжении поселения существует следующие системы контроля и учета:

- частичный учет потребляемой воды в точках поставки воды.

В настоящее время специализированной организации обслуживающей системы водоснабжения  определенной решением органа местного самоуправления поселения нет, что делает невозможным дать предложение  о  наделении какой либо организации статусом гарантирующей.

В настоящее время на водозаборных узлах поселения ведется только приборный учет электроэнергии, учет поднятой (добытой) воды не ведется.

Все действующие водозаборные узлы оснащены счетчиками учета электроэнергии. Счетчики поверены и допущены к эксплуатации. Договор энергоснабжения № 472137 от 10.04.2013 г. на поставку электроэнергии на артезианские скважины заключен между  ОАО «РЭСК» и администрацией Калининского поселения и договор энергоснабжения № 472024 от 09.10.2013 г. на поставку электроэнергии (ВЗУ с. Дегтяные – Борки) заключен между ОАО «РЭСК» и СПК «Заря». Оплата населением и юридическими лицами происходит из фактического потребления электроэнергии на подъем воды.  Объем воды, поставляемой  потребителям, определяется не по утвержденным  нормативам.

Приборный учет потребления воды в зоне централизованного водоснабжения не ведется. Так, среди населения и организаций обеспеченность приборами учета порядка 1 %.

Уровень оплаты за использованную воду населением составляет 92%.

Инвестиционная программа по развитию и реконструкции систем водоснабжения отсутствует.

Ежегодно затраты на ремонтные  работы и услуги по содержанию водопроводных сетей составляет около 40000 рублей.  Как правило, данные  денежные средства, полностью расходуются  на аварийные ремонты водопроводной сети и замену оборудования в основном водопроводов.

В генеральном плане поселения предусмотрена «Реконструкция  централизованных систем  водоснабжения в п. Калинин, п. Красный, с. Дегтяные Борки, с. Мостье», что  включает в себя установку приборов учета воды.

В программе энергосбережения и повышение энергетической эффективности  предусмотрены мероприятия «использование ЧРП с увеличением КПД насосного оборудования» (что подразумевает приборный учет добытой воды) и «установка приборов учета в точках поставки воды, в т.ч. оказание содействия населению в установке приборов учета».

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации мероприятий Схемы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жителей поселения, а так же подключение их к централизованным системам водоснабжения согласно генеральному плану и другим программам развития поселения.

Прирост численности постоянного населения на расчётный срок представлен в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование поселения | Современное состояние, 2013 год |  | Расчетный срок, 2019 год |  |  | Расчетный срок, 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число хозяйств | Население | Число хозяйств | Прирост | Итого | Число хозяйств | Прирост | Итого |
| 1 | п. Калинин | 128 | 357 | 128 | -12 | 348 | 70 | -5 | 354 |
| 2 | с. Александровка | 102 | 327 | 102 | -65 | 340 | 102 | -58 | 350 |
| 3 | с. Дегтяные - Борки | 83 | 301 | 83 | -48 | 300 | 73 | -42 | 315 |
| 4 | с. Мостье | 58 | 180 | 58 | -77 | 178 | 58 | -74 | 187 |
| 5 | п. Красный | 54 | 121 | 54 | -72 | 132 | 54 | -70 | 147 |
| 6 | д. Поляки | 19 | 31 | 19 | -19 | 28 | 19 | -19 | 31 |
| 7 | д. Красная Слобода | 10 | 13 | 10 | -7 | 12 | 10 | -7 | 19 |
| 8 | с. Зорино | 5 | 8 | 5 | -3 | 8 | 5 | -3 | 13 |
| 9 | д. Курбатовка | 10 | 25 | 10 | -7 | 20 | 1 | -7 | 30 |
| 10 | д. Поляковские Выселки | 2 | 9 | 2 | -3 | 2 | 2 | -3 | 7 |
| 11 | п. Зароща |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 471 | 1372 | 471 | -313 | 1368 | 394 | -288 | 1453 |

  - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений.

Для расчета водопотребления планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения используются нормы потребления из СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

- общественно-деловые учреждения - 15 л/сут. на одного работающего;

- поликлиники, амбулатории - 10 л/сут. на одного больного, 30 л/сут. на одного работающего;

- дошкольные образовательные учреждения и школы с дневным пребыванием детей, со столовыми на полуфабрикатах -  40 л/сут. на одного ребенка;

- кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения - 8 л/сут. на одного зрителя;

- магазины, продовольственные - 30 л/сут. на одного работника в смену, промтоварные 20 л/сут. на одного работника в смену;

- производственные цехи, обычные-25 л/сут. на одного человека в смену;

- физкультурно-оздоровительные учреждения - 60 л/сут. на одного место;

В перспективе развития поселения, согласно генеральному плану, источником хозяйственно-питьевого водоснабжения большинства населённых пунктов принимаются существующие сети централизованного водоснабжения и их продление.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения на конец расчётного срока (2025 год),согласно генерального плана и внесённым в него изменениям, принято следующим:

- существующий жилой фонд при наличии внутреннего водоснабжения или водопользования из колонок остаётся без изменений;

- существующий жилой фонд с водопользованием из шахтных колодцев планируется частично обеспечивать водой от водоразборных колонок;

- планируемая  жилая застройка обеспечивается водой от центрального водоснабжения;

Для расчета будущего водопотребления поселения согласно СП 31.13330.2012«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»использованы следующие нормы:

- 160÷230 л/сут.  на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, ванными и местными водонагревателями.

- 125÷160 л/сут.  на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 30÷60 л/сут. на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в районах застройки с водопользованием из водоразборных колонок;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10÷20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Суточный коэффициент неравномерности 1,2÷1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Используется для расчета максимального суточного водопотребления.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1.

Продолжительность тушения пожара - 3 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара - 5 л/с.

Восстановление противопожарного запаса воды производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение в населённых пунктах может находится в пожарных водоёмах или резервуаров объём которых должен соответствовать нормативному количеству воды из расчета одного пожара.  Для населенных пунктов поселения противопожарные емкости должны быть не менее 54 м3.

Прогноз потребления воды юридическими лицами поселения представлен в таблице 10.

Таблица 10.

| № п/п | Объкты планируемые к постройке или реконструкции | Единица измерения | Норма водопотребления, л/сут | Современное состояние, 2013 год |  | 1 этап строительства |  | 2 этап строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014-2019 г.г. |  | 2020-2025 г.г. |  |
|  |  |  |  | Потребители | м³/ сут. | Потребители | м³/ сут. | Потребители | м³/ сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Школа п. Калинин | 1 учащийся | 40 | 45 | 1,80 | 45 | 1,80 | 45 | 1,8 |
| 2 | Школа с. Александровка | 1 учащийся | 40 | 16 | 0,64 | 16 | 0,64 | 16 | 0,64 |
| 3 | Детский сад с. Александровка | 1 учащийся | 75 | 12 | 0,90 | 12 | 0,90 | 12 | 0,90 |
| 4 | СДК с. Дегтяные - Борки | 1 место | 8 | 250 | 2,00 | 250 | 2,00 | 250 | 2,00 |
| 5 | СДК п. Калинин | 1 место | 8 | 250 | 2,00 | 250 | 2,00 | 250 | 2,00 |
| 6 | ФАП с. Дегтяные - Борки | 1 больной | 20 | 800 | 16,00 | 800 | 16,00 | 2200 | 44,00 |
| 7 | ФАП п. Калинин | 1 больной | 20 | 800 | 16,00 | 800 | 16,00 | 1200 | 24,00 |
| 8 | ФАП п. Красный | 1 больной | 20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1200 | 24,00 |
| 8 | ФАП с. Мостье | 1 больной | 20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1200 | 24,00 |
| 9 | Здание администрации с. Коноплино | 1 работающий | 25 | 4 | 0,10 | 6 | 0,15 | 6 | 0,15 |
| 10 | Библиотека с. Дегтяные - Борки | 1 работающий | 25 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 |
| 11 | Библиотека п. Калинин | 1 работающий | 25 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 |
| 12 | Почта п. Калинин | 1 работающий | 25 | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 |
| 13 | Почта с. Дегтяные - Борки | 1 работающий | 25 | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 |
| 14 | Почта с. Александровка | 1 работающий | 25 | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 |
| 16 | Физкультурно - оздоровительный комплекс п. Калинин | 1 спортсмен | 50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 | 10,00 |
|  | Итого: |  |  | 2185 | 39,64 | 2187 | 39,69 | 6587 | 133,69 |

Соотношение мощности существующих систем водоснабжения и изменения потребления с учетом мероприятий по развитию поселения представлено в таблице 11.

Таблица 11.

| Расчётные сроки | Прозводительность ВЗУ |  | Направление расхода | Единица измерения | Количество | Средняя суточная норма потребления | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная, м³/ час. | м³/ сут. |  |  |  |  | м³/ сут. | м³/ год. | Максимальное, м³/ сут. | Максимальное, м³/ час. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Су-щест-вую-щееполо-жение 2013г. |  |  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории А | чел. | 1104 | 125 | 138,0 | 50370,0 | 165,6 | 6,9 |
|  |  |  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории Б | чел. | 234 | 50 | 11,7 | 4270,5 | 14,0 | 0,6 |
|  |  |  | Неучтённые расходы | % | 3 |  | 5,7 | 2065,2 | 6,8 | 0,3 |
|  |  |  | Полив | чел. | 1422 | 50 | 71,1 | 8532,0 | 85,3 | 3,6 |
|  |  |  | Юридические лица | чел. | 2185 | 16,723 | 39,6 | 4,8 | 54,3 | 2,3 |
|  |  |  | Пожарный норматив | пожар | 1 | 54 | 54,0 | 19,7 | 54,0 | 18,0 |
|  | 80 | 2252 | Итого: |  |  |  | 320,1 | 65262,1 | 380,1 | 31,6 |
| Прогноз на 2025г. |  |  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории А | чел. | 1288 | 150 | 167,4 | 61115,6 | 200,9 | 8,4 |
|  |  |  | Хозяйственно-питьевые нужды потребителей категории Б | чел. | 128 | 50 | 6,4 | 2336,0 | 7,7 | 0,3 |
|  |  |  | Неучтённые расходы | % | 2 |  | 6,8 | 2492,1 | 8,2 | 0,3 |
|  |  |  | Полив | чел. | 1495 | 50 | 74,8 | 8970,0 | 89,7 | 3,7 |
|  |  |  | Юридические лица | чел. | 6587 | 15 | 133,7 | 16,0 | 183,2 | 7,6 |
|  |  |  | Пожарный норматив | пожар | 1 | 54 | 54,0 | 19,7 | 54,0 | 18,0 |
|  | 80 | 2252 | Итого: |  |  |  | 443,1 | 74949,4 | 543,7 | 38,4 |

С учетом влияния мероприятий запланированных генеральным планом (и другими программами) поселения с учетом роста населения (строительства нового жилья), перераспределения удельного  потребления (установка приборов учета), изменения социальной инфраструктуры с увеличением временных потребителей (работники, посетители и т.п.) не требуются мероприятия по проектированию больших мощностей водоснабжения.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения.

  - Водопроводные сооружения и площадки для их размещения.

Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки,  являются существующие и проектируемые скважины, водозаборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- текущий ремонт существующих водопроводных сетей и сооружений;

- строительство новых колодцев, водонапорных башен и водопроводных сетей.

Водоснабжение потребителей существующей и предполагаемой дачной  застройки в остальных населенных пунктах сельского поселения предусматривается из индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

Водопроводные сети проложены из чугунных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 110 до 150 мм общей протяженностью 31,1 км. Износ существующих водопроводных сетей составляет более 23%.

Информация по протяженности и состоянию водопроводных сетей в предыдущие годы представлена в таблице 12.

Таблица 12.

|  | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети | км | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| в том числе, нуждающиеся в замене: | км | 7,2 | 7,32 | 7,38 | 7,4 |
| Средний физический износ водопроводных сетей | % | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 23,8 |
| Заменено | км | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| Число аварий | ед. | 28 | 31 | 32 | 26 |

Изношенность водопроводной сети составляет более 23%. За последние четыре  года была произведена замена 0,24 км.

Вывод: Водопроводные сети сельского поселения требуют проведения работ по реконструкции и замене с учетом  требуемого уровня обеспечения потребителей водой. Исходя из существующего состояния, требуется замена 7,4 км.

Реализация мероприятий предусмотренных настоящей Схемой планируется в период с 2014 по 2025 год в два этапа:

Первый этап 2014-2019 годы:

- Установка ЧРП с заменой насосного оборудования на  ВЗУ в п. Калинин;

- Установка ЧРП с заменой насосного оборудования на  ВЗУ в с. Мостье;

- Установка ЧРП с заменой насосного оборудования на  ВЗУ в д. Поляки;

- Установка ЧРП с заменой насосного оборудования на  ВЗУ в д. Красная Слобода;

- Установка ЧРП с заменой насосного оборудования на  ВЗУ в с. Зорино;

- Установка узлов учета воды на всех ВЗУ в п. Калинин, п. Красный, с. Александровка, д. Поляки, с. Дегтяные – Борки, с. Мостье, с. Зорино, д. Красная Слобода;

- Проведение химических анализов воды используемой для хозяйственно-бытовых нужд (20 анализов);

- Замена водопроводных сетейв п. Калинин, с. Мостье, п. Красный, д. Красная Слобода, с. Зорино;

- Установка узла учета  ФАП в п. Калинин, с. Дегтяные - Борки;

- Строительство шахтных колодцев (3 шт.);

- Установка доочистки воды в школе п. Калинин;

- Установка доочистки воды в школе с. Александровка;

- Установка доочистки воды в детском саду с. Александровка;

- Оснащение приборами учета воды потребителей подключенных (подключаемых) к сетям централизованного водоснабжения;

Второй этап 2020-2025 годы:

- Установка  системы  доочистки  воды ФАП в п. Калинин, с. Дегтяные - Борки;

- Установка узла учета воды СДК п. Калинин;

- Установка узла учета воды СДК с. Дегтяные - Борки;

- Установка системы  доочистки  воды на всех ВЗУ в п. Калинин, п. Красный, с. Александровка, д. Поляки, с. Дегтяные – Борки, с. Мостье, с. Зорино, д. Красная Слобода;

- Реконструкция водонапорных башен на всех ВЗУ в п. Калинин, п. Красный, с. Александровка, д. Поляки, с. Дегтяные – Борки, с. Мостье, с. Зорино, д. Красная Слобода;

- Строительство шахтных колодцев (3 шт.);

- Замена водопроводных сетейв п. Калинин, с. Мостье, п. Красный, д. Красная Слобода, с. Зорино;

- Строительство водопроводных сетей в с. Дегтяные – Борки, п. Калинин, с. Мостье, п. Красный;

- Оснащение приборами учета воды потребителей подключаемых к сетям централизованного водоснабжения;

- Ликвидация (тампонаж) трех скважин в с. Поляки (две) , с. Дегтяные – Борки (одна),с.п.Калинин(одна)

  - Рекомендации по развитию системы водоснабжения, увеличению  надёжности ее работы.

Все водозаборы (артезианские скважины) требуют капитального ремонта. Избыток железа в воде не устраняется, т. к. станция обезжелезивания отсутствует.

На основании данных генерального плана поселения невозможно провести оценку объемов работ в рамках схемы водоснабжения и водоотведения.

Анализ генерального плана выявил необходимость его корректировки в части водоснабжения и водоотведения. Генеральный план выполнен без детализации каждого населенного пункта. Таким образом, водоснабжение и водоотведение в генеральном плане для каждого населенного пункта фактически не предусмотрено или предусмотрено формально. Отсутствие плана улично-дорожной сети населенных пунктов, а также отсутствие актуализированной топографической съемки территории населенных пунктов не позволяют провести детальный расчет объемов работ для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Детализированные расчеты объемов работ возможно будет выполнить после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения.

Источником водоснабжения большинства населенных пунктов поселения на расчетный срок – подземные воды.

Увеличение водопотребления поселения планируется за счет благоустройства существующего жилого фонда, проектируемой застройки  и  прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения на расчётный срок (до 2025 г.) составит 543,7 м3/сут.

Низкое техническое состояние сетей и сооружений систем водоснабжения часто приводит к отказам и нарушениям в их работе, снижению надежности и качества обеспечения питьевой водой. Такая ситуация ведет к необходимости повышениятребований к надежности работы систем коммунального водоснабжения в целях обеспечения населения высококачественной водой по нормам действующих государственных стандартов и вообще требует принятия неотложных мер. Учет предлагаемых  мероприятий и внедрение безопасных форм организации эксплуатации и строительства сетей и сооружений систем водоснабжения позволят стабилизировать их работу и обеспечить снабжение (в первую очередь населения) высококачественной питьевой водой.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Лабораторные анализы воды с момента начала эксплуатации скважин не проводились.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжениярешаются на стадиях проектирования.

При этом необходимо:

1. Выполнить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу  Р 51232-98 от 1999-07-01 «Вода питьевая».

В том случае если вода соответствует ГОСТу Р 51232-98 от 1999-07-01  «Вода питьевая», водоснабжение потребителей  возможно осуществлять из колодцев. В случае  подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

2. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу Р 51232-98 от 1999-07-01 «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима, обязательна для всех артезианских скважин) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;

- содержание и выпас скота и птицы;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

- На территории зоны второго пояса радиусом 150м запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории третьего  пояса  радиусом?необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- запрещается выявление,  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- осуществляется регулирование  бурения новых скважин;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработка недр земли, а также ликвидация поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м;

- при прокладке в мокрых грунтах не менее 50м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно-защитных полос водоводов.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Проектирование  систем  водоснабжения  поселения представляет  собой  комплексную проблему,  от  правильного  решения  которой  во  многом  зависят  масштабы  необходимых  капитальных вложений.  Оценка  спроса  на  услуги    водоснабжения  основана  на прогнозировании развития населенных пунктов в соответствии с генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно  с  другими  вопросами    инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный характер.  Даётся  обоснование  необходимости  сооружения  новых  или  расширение  существующих элементов комплекса водопроводных сооружений  для  покрытия  имеющегося  дефицита  мощности  и  возрастающих  нагрузок  по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для комплекса водопроводных сооружений, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений.

В качестве  предпроектного  документа  по  развитию  водопроводного  и  канализационного хозяйства  поселениявозможно использование схем  водоснабжения  и  водоотведения.

Определение стоимости на разных этапах проектирования может осуществляться различными способами. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому стоимость определяется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объёмы работ и стоимость по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения поселения приведены в таблице 13.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений;

Таблица 13.

| № | Объекты, | Единица | Количество | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | наименование работ | измерения |  | 1 этап 2019 год | 2 этап 2025 год | Всего |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВЗУ п. Калинин |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорная башня | шт. | 1 |  | 200 | 200 |
|  | Установка ЧРП | шт. | 1 | 130 |  | 130 |
|  | Установка узла учета воды | шт. | 1 | 18 |  | 18 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100 Ø110 | км. | 2,5 | 3500 | 2000 | 5500 |
|  | Замена насосного оборудования | шт. | 1 | 68 |  | 68 |
|  | Установка водоочистной установки | шт. | 1 |  | 80 | 80 |
|  | Итого: |  |  | 3716 | 2280 | 5996 |
|  | ВЗУ с. Александровка |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорная башня | шт. | 1 |  | 150 | 150 |
|  | Установка узла учета воды | шт. | 1 | 18 |  | 18 |
|  | Установка водоочистной установки | шт. | 1 |  | 80 | 80 |
|  | Итого: |  |  | 18 | 230 | 248 |
|  | ВЗУ с. Дегтяные - Борки |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорная башня | шт. | 1 |  | 150 | 150 |
|  | Установка узла учета воды | шт. | 1 | 18 |  | 18 |
|  | Установка водоочистной установки | шт. | 1 |  | 80 | 80 |
|  | Итого: |  |  | 18 | 230 | 248 |
|  | ВЗУ с. Мостье |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорная башня | шт. | 1 |  | 150 | 150 |
|  | Установка ЧРП | шт. | 1 | 130 |  | 130 |
|  | Установка узла учета воды | шт. | 1 | 18 |  | 18 |
|  | Замена насосного оборудования | шт. | 1 | 68 |  | 68 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100 Ø110 | км. | 1,5 | 1300 | 2000 | 3300 |
|  | Установка водоочистной установки | шт. | 1 |  | 80 | 80 |
|  | Итого: |  |  | 1516 | 2230 | 3746 |
|  | ВЗУ п. Красный |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорная башня | шт. | 1 |  | 150 | 150 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100 Ø110 | км. | 2,4 | 3280 | 2000 | 5280 |
|  | Установка узла учета воды | шт. | 1 | 18 |  | 18 |
|  | Установка водоочистной установки | шт. | 1 |  | 80 | 80 |
|  | Итого: |  |  | 3298 | 2230 | 5528 |
|  | ВЗУ д. Поляки |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорная башня | шт. | 1 |  | 150 | 150 |
|  | Установка ЧРП | шт. | 1 | 130 |  | 130 |
|  | Установка узла учета воды | шт. | 1 | 18 |  | 18 |
|  | Замена насосного оборудования | шт. | 1 | 68 |  | 68 |
|  | Установка водоочистной установки | шт. | 1 |  | 80 | 80 |
|  | Итого: |  |  | 216 | 230 | 446 |
|  | ВЗУ д. Красная Слобода |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорная башня | шт. | 1 |  | 150 | 150 |
|  | Установка ЧРП | шт. | 1 | 130 |  | 130 |
|  | Установка узла учета воды | шт. | 1 | 18 |  | 18 |
|  | Замена насосного оборудования | шт. | 1 | 68 |  | 68 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100 Ø110 | км. | 0,5 | 1100 |  | 1100 |
|  | Установка водоочистной установки | шт. | 1 |  | 80 | 80 |
|  | Итого: |  |  | 1316 | 230 | 1546 |
|  | ВЗУ с. Зорино |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорная башня | шт. | 1 |  | 150 | 150 |
|  | Установка ЧРП | шт. | 1 | 130 |  | 130 |
|  | Установка узла учета воды | шт. | 1 | 18 |  | 18 |
|  | Замена насосного оборудования | шт. | 1 | 68 |  | 68 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100 Ø110 | км. | 0,5 | 1100 |  | 1100 |
|  | Установка водоочистной установки | шт. | 1 |  | 80 | 80 |
|  | Итого: |  |  | 1316 | 230 | 1546 |
|  | с. Поляки |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация (тампонаж) артезианской скважины | шт. | 2 |  | 720 | 720 |
|  | Итого: |  | 2 | 0 | 720 | 720 |
|  | П. Калинин |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация(тампонаж) артезианской скважины | шт. | 1 | 0 | 360 | 360 |
|  | Итого: |  | 1 | 0 | 360 | 360 |
|  | с. Дегтяные - Борки |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация (тампонаж) артезианской скважины | шт. | 1 |  | 360 | 360 |
|  | Итого: |  | 1 | 0 | 360 | 360 |
|  | с. Дегтяные - Борки |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода из труб ПЭ100 Ø110 | км. | 5 |  | 11000 | 11000 |
|  | Итого: |  | 1 | 0 | 11000 | 11000 |
|  | п. Калинин |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода из труб ПЭ100 Ø110 | км. | 7 |  | 15400 | 15400 |
|  | Итого: |  | 1 | 0 | 15400 | 15400 |
|  | с. Мостье |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода из труб ПЭ100 Ø110 | км. | 4 |  | 8800 | 8800 |
|  | Итого: |  | 1 | 0 | 8800 | 8800 |
|  | п. Красный |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода из труб ПЭ100 Ø110 | км. | 3 |  | 6600 | 6600 |
|  | Итого: |  | 1 | 0 | 6600 | 6600 |
|  | ФАП, п. Калинин |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водопровод | км. | 0,1 | 110 |  | 110 |
|  | Узел учета | шт. | 1 | 5 |  | 5 |
|  | Система доочистки воды | шт. | 1 |  | 30 | 30 |
|  | Итого: |  |  | 115 | 30 | 145 |
|  | ФАП, с. Дегтяные - Борки |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водопровод | км. | 0,1 | 110 |  | 110 |
|  | Узел учета | шт. | 1 | 5 |  | 5 |
|  | Система доочистки воды | шт. | 1 |  | 30 | 30 |
|  | Итого: |  |  | 115 | 30 | 145 |
|  | СДК п. Калинин |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водопровод | км. | 0,1 |  | 110 | 110 |
|  | Узел учета | шт. | 1 |  | 5 | 5 |
|  | Итого: |  |  | 0 | 115 | 115 |
|  | СДК с. Дегтяные - Борки |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водопровод | км. | 0,1 |  | 0 | 110 |
|  | Узел учета | шт. | 1 |  | 5 | 5 |
|  | Итого: |  |  | 0 | 5 | 115 |
|  | Строительство шахтных колодцев | шт. | 6 | 330 | 330 | 660 |
|  | Итого: |  | 6 | 330 | 330 | 660 |
|  | Проведение химических анализов воды питьевого качества | кол. | 20 | 50 |  | 50 |
|  | Итого: |  | 20 | 50 |  | 50 |
|  | Система доочистки воды, школа с. Александровка | шт. | 1 | 100 |  | 100 |
|  | Итого: |  |  | 100 |  | 100 |
|  | Система доочистки воды, школа п. Калинин | шт. | 1 | 100 |  | 100 |
|  | Итого: |  |  | 100 |  | 100 |
|  | Система доочистки воды, детский сад с. Александровка | шт. | 1 | 100 |  | 100 |
|  | Итого: |  |  | 100 |  | 100 |
|  | Приборы учета воды у потребителей | шт. | 200 | 300 |  | 300 |
|  | Итого: |  | 200 | 300 |  | 300 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 12 624,00 | 51 280,00 | 64 014,00 |

- Целевые показатели развития системы водоснабжения.

В  целях  реализации  государственной  политики  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышение энергетической эффективности  путем  экономного  потребления  воды;  обеспечение  доступности  водоснабжения  для  абонентов  за  счет  повышения  эффективности водоснабжения, обеспечение  развития  централизованных  систем  холодного, привлечение инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения до 2025 года.

Реализация  мероприятий,  предлагаемых  в  данной  схеме  водоснабжения  и  водоотведения,  позволит обеспечить:

- бесперебойное  снабжение  поселения  питьевой  водой,  отвечающей  требованиям  нормативов качества;

- повышение  надежности  работы  систем  водоснабжения  и  удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию  и  инженерно-техническую  оптимизацию  систем  водоснабжения  с учетом современных требований;

- обеспечение  экологической  безопасности  и  уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Основные целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения поселения представлены в таблице 14.

Таблица 14.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап |  |  |  |  |  | Второй этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.куб.м | 56,2 | 56,5 | 56,7 | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,4 | 57,7 | 58,3 | 59,1 | 59,6 | 59,9 |
| 2 | Объем воды приобретенной со стороны | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации воды | тыс.куб.м | 50,6 | 51,5 | 52,1 | 52,7 | 52,8 | 53,0 | 53,4 | 54,3 | 54,8 | 55,6 | 56,6 | 56,9 |
| 4 | Уровень потерь воды | % | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Удельное водопотребление | куб.м./чел | 36,9 | 37,6 | 38,0 | 38,5 | 38,6 | 38,7 | 39,0 | 39,3 | 39,4 | 39,4 | 39,6 | 39,2 |
| 6 | Количество ВЗУ обеспечивающих качество воды установленным требованиям | % | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Доля водопроводных сетей требующих замены | % | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
| 8 | Физический износ оборудования | % | 70,0 | 75,0 | 60,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| 9 | Обеспеченность ВЗУ приборами учета электрической энергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Обеспеченность ВЗУ приборами учета воды | % | 0,0 | 30,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды | % | 1,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,  уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории поселения все объекты централизованных систем водоснабжения сооружены существовавшими сельскохозяйственными предприятиями, которые являлись их собственностью. Обслуживание систем и снабжение население водой осуществлялось собственниками этих систем.   После банкротства предприятий водоснабжающее хозяйство поселения обслуживается на общественных началах, а организацию водоразбора и оплату за потребленные энергоресурсы осуществляет администрация поселения (выполняя не профильные функции).

Т. е. на территории поселения все объекты централизованных систем водоснабжения не имеют эксплуатирующих организаций и снабжение населенных пунктов водой не осуществляются специализированной организацией.

В настоящее время не осуществляется снабжение населенных пунктов водой специализированной организацией, в стадии оформления передача в собственность муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район Рязанской области  администрацией Калининского сельского поселения  систем водоснабжения и в дальнейшем заключение  договора с специализированной организацией.

- Водоотведение.

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

Централизованная система водоотведения (канализации) как комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения, как и очистные сооружения,  на территории поселения отсутствуют. Некоторые объекты оснащены внутренней канализацией  с применением индивидуальноговодоотведения (выгребные ямы).

Сельскохозяйственное  предприятие  СПК  «Заря» расположенное на территории поселения, имеет собственную  систему водоотведения.

  - Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения.

В Калининском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения. Жилые дома оборудованы выгребами и надворными уборными, в перспективе при повышении благоустройства и комфортности жилья необходимо устройство локальных очистных сооружения для населенных пунктов, расположенных в водоохранных зонах.

В дальнейшем, при развитии инфраструктуры поселения, возможно потребуется проектирование централизованных систем водоотведения с канализационными очистными сооружениями.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с отсутствием очистных сооружений в сельской местности.

Сточные воды сбрасываются в водные объекты и на рельеф местности без очистки, сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы, либо непосредственно на рельеф местности.

Для создания системы очистки сточных вод  во всех  населенных пунктах поселения, а также на основных предприятиях-водопользователях необходима установка локальных очистных сооружений.

Необходимость строительства канализационных сетей и очистных сооружений определяется проектными решениями по данным объектам. Соответствующие изменения (дополнения) вносится в Схему водоотведения поселения на предпроектном этапе.

.

- Приложения.

  - Условные обозначения схем  водоснабжения

Остальные обозначения на схемах являются знаками топографических карт масштабов  1:25000, 1:50000, 1:100000,разработанные Военно-топографическим управлением Генерального штаба и Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

  - Схема водоснабжения п. Калинин.

  - Схема водоснабжения с. Александровка.

  - Схема водоснабжения с. Дегтяные - Борки.

  - Схема водоснабжения с. Мостье.

  - Схема водоснабжения п. Красный.

  - Схема водоснабжения д. Поляки, Поляковские Выселки.

  - Схема водоснабжения с.Зорино.

  - Схема водоснабжения д. Красная Слобода.

  - Схема водоснабжения д. Курбатовка.